150方水池计算书

项目名称___________________________________

设    计_____________校    对_____________审核_____________

计算时间  2014年4月13日（星期日）12:52

一、设计依据

# 《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB 50069-2002

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB 50032-2003

# 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》 CECS 138:2002

《给水排水工程结构设计手册》(第二版). 沈世杰主编. 中国建筑工业出版社，2007

《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010

《土木工程特种结构》 马芹永主编. 高等教育出版社，2005.07

二、设计资料

1.总体信息

池外设计地面标高: 0.00

地下水位标高(m): : -10.00

水池类型: 	有盖水池	水池混凝土等级: C25

水池钢筋等级: HRB400

抗震设防烈度: 	6度(0.05g)	最大裂缝宽度限值: 0.20mm

底板外挑尺寸: 350mm

混凝土重度: 25.0kN/m3

2.荷载信息

顶板覆土厚度: 1.5

顶板活荷载: 3.0 kN/m2

雪荷载分区: III区

基本雪压: : 0.35 kN/m2

上人水池顶盖: 	是	池内水重度: 10.0 kN/m3

地面堆积荷载: 10.0 kN/m2

回填土重度: 18.0 kN/m3

回填土有效重度: 10.0 kN/m3

回填土内摩擦角: 30.00 °

3.水池主体信息

板位置中的编号为形成该板块的节点编号，节点编号图如下所示:

| 板位置 | 板厚(mm) | 池内侧保护层厚度 (mm) | 池外侧保护层厚度 (mm) | 底板顶或顶板底标高(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶板1-6-11-12-7-2-1 | 200 | 35 | 35 | 0.000 |
| 顶板2-7-12-13-8-3-2 | 200 | 35 | 35 | 0.000 |
| 顶板3-8-13-14-9-4-3 | 200 | 35 | 35 | 0.000 |
| 顶板4-9-14-15-10-5-4 | 200 | 35 | 35 | 0.000 |
| 底板1-6-11-12-7-2-1 | 350 | 35 | 40 | -4.200 |
| 底板2-7-12-13-8-3-2 | 350 | 35 | 40 | -4.200 |
| 底板3-8-13-14-9-4-3 | 350 | 35 | 40 | -4.200 |
| 底板4-9-14-15-10-5-4 | 350 | 35 | 40 | -4.200 |

| 壁板位置 | 顶部板厚 (mm) | 底部板厚 (mm) | 池内侧保护层厚度 (mm) | 池外侧保护层厚度 (mm) | 壁板顶标高 (m) | 壁板底标高 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 3-2 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 4-3 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 5-4 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 1-11 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 12-2 | 250 | 250 | 35 | - | 默认 | 默认 |
| 13-3 | 250 | 250 | 35 | - | 默认 | 默认 |
| 14-4 | 250 | 250 | 35 | - | 默认 | 默认 |
| 15-5 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 11-12 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 12-13 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 13-14 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 14-15 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |

4.土层信息

4.1 岩土性能参数表

| 层号 | 岩土名称 | 重度 (kN/m3) | 压缩模量 Es(MPa) | 承载力 fak(kPa) | 修正系数  b | 修正系数  d | 调整系数  a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | 土层名称 | 25 | 15 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

4.2 勘探孔参数表

孔点参数

天然地面标高(m): 0.00

| 孔号 | 坐标(x,y) (m) |
| --- | --- |
| ZK01 | 0.00 | 0.00 |

ZK01

| 层号 | 岩土名称 | 层厚 (m) | 层底埋深 (m) | 层底标高 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | 土层名称 | 50.00 | 50.00 | -50.00 |

5.板配筋选项

壁板按对称配筋：是

底板顶板按对称配筋：否

按最大配筋点配筋：是

按平均内力值配筋：否

考虑池内水压最不利分布：是

忽略角点内力：是

壁板按轴线归并：是

按钢筋网配筋：否

验算抗裂度：是

验算裂缝：是

6.构件信息

6.1 梁信息（截面尺寸为b×h，梁编号的两个数字指梁两端的节点编号）

| 梁编号 | 截面尺寸 (mm) |
| --- | --- |
| 梁9-10(顶板) | 250*300 |

三、荷载计算

1.结构自重及覆土重

结构自重: 1831.95 kN

覆土重: 1965.11 kN

2.池内水压

| 底板编号 | 最大水深(m) | 水压(kN/m2) |
| --- | --- | --- |
| 1-6-11-12-7-2-1 | 4.20 | 42.00 |
| 2-7-12-13-8-3-2 | 4.20 | 42.00 |
| 3-8-13-14-9-4-3 | 4.20 | 42.00 |
| 4-9-14-15-10-5-4 | 4.20 | 42.00 |

3.顶板覆土竖向土压力

| 顶板编号 | 顶板顶标高(m) | 覆土厚度(m) | 覆土竖向土压力(kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-6-11-12-7-2-1 | 0.20 | 1.50 | 27.00 |
| 2-7-12-13-8-3-2 | 0.20 | 1.50 | 27.00 |
| 3-8-13-14-9-4-3 | 0.20 | 1.50 | 27.00 |
| 4-9-14-15-10-5-4 | 0.20 | 1.50 | 27.00 |

4.池外土侧压力

壁板上端:: 0.00 kN/m2

壁板下端:: 25.20 kN/m2

5.顶板活载

采用活荷载

顶板活载: 3.00 kN/m2

6.池外水压力

顶板: 0.00 kN/m2

壁板上端:: 0.00 kN/m2

壁板下端:: 0.00 kN/m2

底板: 0.00 kN/m2

7.堆积荷载引起侧压力

壁板上端:: 3.33 kN/m2

壁板下端:: 3.33 kN/m2

8.水平地震作用

顶板的自重惯性力: 0.13 kN/m2

壁板

| 壁板编号 | 自重惯性力(kN/m2) | 池内动水压力(kN/m2) | 池外动土压力(kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 左侧 | 右侧 |  |
| 2-1 | 0.16 | 0.38 | - | 0.73 |
| 3-2 | 0.16 | 0.38 | - | 0.73 |
| 4-3 | 0.16 | 0.38 | - | 0.73 |
| 5-4 | 0.16 | 0.38 | - | 0.73 |
| 1-6 | 0.16 | 0.23 | - | 0.73 |
| 7-2 | 0.16 | 0.23 | 0.31 | - |
| 8-3 | 0.16 | 0.31 | 0.31 | - |
| 9-4 | 0.16 | 0.31 | 0.24 | - |
| 10-5 | 0.16 | 0.24 | - | 0.73 |
| 6-11 | 0.16 | 0.23 | - | 0.73 |
| 12-7 | 0.16 | 0.23 | 0.31 | - |
| 13-8 | 0.16 | 0.31 | 0.31 | - |
| 14-9 | 0.16 | 0.31 | 0.24 | - |
| 15-10 | 0.16 | 0.24 | - | 0.73 |
| 11-12 | 0.16 | 0.38 | - | 0.73 |
| 12-13 | 0.16 | 0.38 | - | 0.73 |
| 13-14 | 0.16 | 0.38 | - | 0.73 |
| 14-15 | 0.16 | 0.38 | - | 0.73 |

9.基本组合系数

| 组合号 | 永久作用 | 可变作用 | 地震作用 | 附加荷载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结构自重 | 池内水压力 | 覆土竖向土压力 | 土侧压力 | 顶板活载 | 地面堆载 | 池外水压力 | 温(湿)度作用 | x方向 | y方向 | z方向 | 附加恒载 | 附加活载 |
| 1 | 1.20 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 2 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 4 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | 1.20 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 6 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 7 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 8 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 9 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 10 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 11 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 12 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 13 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 14 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 15 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 16 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 17 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.40 |
| 18 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.40 |
| 19 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.40 |
| 20 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.40 |
| 21 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.26 |
| 22 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.26 |
| 23 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.26 |
| 24 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.26 |
| 25 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 26 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 27 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 28 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 29 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 30 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 31 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 32 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 33 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.40 |
| 34 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.40 |
| 35 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.40 |
| 36 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.40 |
| 37 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.26 |
| 38 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.26 |
| 39 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.26 |
| 40 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.26 |
| 41 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 42 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 43 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 44 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 45 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 46 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 47 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 48 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 49 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 50 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 51 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 52 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 53 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 54 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 55 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 56 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 58 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 59 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 61 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 62 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 63 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 64 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 65 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 66 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 68 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 69 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 70 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 71 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 72 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 73 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 74 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 75 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 76 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 77 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 78 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 79 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 80 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 81 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 82 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 86 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 88 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 97 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 98 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 99 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 100 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 101 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 102 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 103 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 104 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 105 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 106 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 107 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 108 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 109 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 110 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 111 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 112 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 113 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 114 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 115 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 116 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 117 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 118 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 119 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 120 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 121 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 122 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 123 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 124 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 125 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 126 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 127 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 128 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 129 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 130 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 131 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 132 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 133 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 134 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 135 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 136 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 137 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 138 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 139 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 140 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 141 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 142 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 143 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 144 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 145 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 146 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 147 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 148 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 149 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 150 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 151 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 152 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |

10.标准组合系数

| 组合号 | 永久作用 | 可变作用 | 地震作用 | 附加荷载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结构自重 | 池内水压力 | 覆土竖向土压力 | 土侧压力 | 顶板活载 | 地面堆载 | 池外水压力 | 温(湿)度作用 | x方向 | y方向 | z方向 | 附加恒载 | 附加活载 |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 |

11.准永久值组合系数

| 组合号 | 永久作用 | 可变作用 | 地震作用 | 附加荷载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结构自重 | 池内水压力 | 覆土竖向土压力 | 土侧压力 | 顶板活载 | 地面堆载 | 池外水压力 | 温(湿)度作用 | x方向 | y方向 | z方向 | 附加恒载 | 附加活载 |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 6 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

四、地基承载力及沉降计算

fa = 100.0 kPa

faE = 100.0 kPa

基底控制压力:

pk = (1831.95 + 1965.11 + 1512.00 + 127.54) / 56.94 = 95 kPa < fa = 100 kPa	满足要求

pk = (1831.95 + 1965.11 + 1512.00 + 0.5 × 127.54) / 56.94 = 94 kPa < faE = 100 kPa	满足要求

pkmax = (1831.95 + 1965.11 + 1512.00 + 0.5 × 127.54) / 56.94 + 190.24 / 49.35 = 98 kPa < 1.2faE = 120 kPa	满足要求

pkmin = (1831.95 + 1965.11 + 1512.00 + 0.5 × 127.54) / 56.94 - 190.24 / 49.35 = 91 kPa > 0	满足要求

水池沉降值: 15.3 mm

五、抗浮验算

地面水池或地下水位低于底板，不需要进行抗浮验算

六、各板内力及配筋计算

注：敞口时没顶板，顶板和底板的跨中X和Y均指整体坐标系下的方向；对于中间壁板不分内侧和外侧，取两侧结果最大值作为最终配筋方案，按两侧对称配置，此时池外侧表格用横杠表示。

单位：M(kN·m)，N(kN), 计算面积(mm2/m), 实配面积(mm2/m)

| 位置 | 水池内侧 | 水池外侧 |
| --- | --- | --- |
|  | 内力基本组合 | 计算面积 | 选配钢筋 | 实配面积 | 内力基本组合 | 计算面积 | 选配钢筋 | 实配面积 |
|  | M | N | 组合 |  |  |  | M | N | 组合 |  |  |  |
| 顶板2-12-13-3-2 | 2-12边 | 2.5 | 19.0 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 | -23.1 | -30.2 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 12-13边 | 2.4 | 16.9 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 | -20.2 | -35.0 | 21 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 13-3边 | -0.9 | 22.1 | 1 | 400 | D10 @180 | 436 | -29.2 | -24.7 | 42 | 510 | D10 @150 | 524 |
|  | 3-2边 | 0.4 | 67.8 | 1 | 400 | D10 @180 | 436 | -15.1 | -28.5 | 21 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中x方向 | 14.7 | -10.4 | 33 | 400 | D10 @180 | 436 | -16.6 | -22.1 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中y方向 | 11.1 | -19.0 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 | -11.9 | -30.0 | 21 | 400 | D10 @180 | 436 |
| 顶板3-13-14-4-3 | 3-13边 | 0.2 | 20.3 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 | -28.1 | -21.9 | 41 | 489 | D10 @150 | 524 |
|  | 13-14边 | 0.4 | 31.8 | 1 | 400 | D10 @180 | 436 | -14.4 | -40.6 | 21 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 14-4边 | 1.4 | 5.6 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 | -26.9 | -15.7 | 41 | 467 | D10 @150 | 524 |
|  | 4-3边 | 1.2 | 14.0 | 1 | 400 | D10 @180 | 436 | -17.5 | -28.5 | 21 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中x方向 | 15.3 | -12.3 | 33 | 400 | D10 @180 | 436 | -14.3 | -21.0 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中y方向 | 10.0 | -18.4 | 17 | 400 | D10 @180 | 436 | -10.8 | -11.1 | 33 | 400 | D10 @180 | 436 |
| 顶板4-9-10-5-4 | 4-9边 | 0.6 | 21.5 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 | -21.1 | -21.1 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 9-10边 | 0.4 | 6.6 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 | -1.2 | -1.3 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 10-5边 | 5.9 | 20.1 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 | -12.1 | -22.9 | 21 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 5-4边 | 1.0 | 1.6 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 | -7.6 | -14.8 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中x方向 | 8.9 | 1.9 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 | -5.9 | -14.8 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中y方向 | 5.9 | -9.8 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 | -3.3 | -12.2 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
| 顶板9-14-15-10-9 | 9-14边 | -5.7 | -3.1 | 33 | 400 | D10 @180 | 436 | -5.7 | -3.1 | 33 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 14-15边 | -0.3 | 17.7 | 1 | 400 | D10 @180 | 436 | -3.0 | -3.9 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 15-10边 | 1.5 | -5.9 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 | -1.7 | -1.8 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 10-9边 | 4.3 | 1.5 | 33 | 400 | D10 @180 | 436 | -0.1 | 5.5 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中x方向 | 3.4 | 24.7 | 1 | 400 | D10 @180 | 436 | -1.6 | 23.6 | 1 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中y方向 | 2.2 | 7.3 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 | -3.0 | 1.5 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
| 底板1-11-12-2-1 | 1-11边 | -27.9 | 86.3 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 24.1 | -58.5 | 13 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 11-12边 | -0.5 | -3.1 | 41 | 700 | D12 @150 | 754 | 4.4 | -2.9 | 1 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 12-2边 | -2.1 | 75.4 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 31.4 | -50.7 | 42 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 2-1边 | -0.2 | -3.0 | 41 | 700 | D12 @150 | 754 | 3.3 | 4.6 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 跨中x方向 | -17.1 | 74.4 | 1 | 700 | D12 @150 | 754 | 6.8 | -51.6 | 41 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 跨中y方向 | -4.5 | 35.1 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | -4.5 | 35.1 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 |
| 底板2-12-13-3-2 | 2-12边 | -7.7 | 56.0 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 39.6 | -38.7 | 42 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 12-13边 | -12.3 | 60.8 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 27.7 | -54.1 | 42 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 13-3边 | -0.4 | 59.8 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 49.9 | -47.1 | 44 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 3-2边 | -11.0 | 58.5 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 23.1 | -52.5 | 44 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 跨中x方向 | -29.0 | -43.5 | 42 | 700 | D12 @150 | 754 | 1.9 | 58.4 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 跨中y方向 | -14.1 | 54.5 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 0.3 | 49.4 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 |
| 底板3-13-14-4-3 | 3-13边 | -2.8 | 67.2 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 52.2 | -54.1 | 44 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 13-14边 | -14.7 | 64.5 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 29.5 | -58.2 | 43 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 14-4边 | -4.3 | 59.1 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 50.8 | -47.2 | 41 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 4-3边 | -12.4 | 63.2 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 24.1 | -55.5 | 44 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 跨中x方向 | -32.4 | -52.3 | 44 | 700 | D12 @150 | 754 | 3.2 | 65.9 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 跨中y方向 | -13.4 | 56.5 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 3.5 | 46.3 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 |
| 底板4-14-15-5-4 | 4-14边 | 7.1 | 63.3 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 47.9 | -42.2 | 41 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 14-15边 | -0.5 | 27.2 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 15.5 | -36.8 | 41 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 15-5边 | -24.3 | 80.7 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 30.8 | -62.1 | 42 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 5-4边 | -0.0 | 25.4 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 10.5 | -34.8 | 41 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 跨中x方向 | -26.6 | 69.1 | 1 | 700 | D12 @150 | 754 | 0.6 | -3.1 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 跨中y方向 | -5.2 | 41.9 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | -5.2 | 41.9 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 |
| 壁板2-1 | 2边 | -9.8 | 50.5 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 | -9.8 | 50.5 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 1边 | -21.3 | 51.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -21.3 | 51.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 下边 | 3.2 | -31.0 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 3.2 | -31.0 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 上边 | -0.4 | 2.6 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -0.4 | 2.6 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中水平 | -8.1 | 52.0 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 | -8.1 | 52.0 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中竖直 | 2.1 | -23.0 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 2.1 | -23.0 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
| 壁板3-2 | 3边 | -21.1 | 43.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -21.1 | 43.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 2边 | -20.2 | 47.4 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -20.2 | 47.4 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 下边 | 19.5 | -88.6 | 44 | 500 | D12 @180 | 628 | 19.5 | -88.6 | 44 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 上边 | 22.3 | -62.6 | 21 | 500 | D12 @180 | 628 | 22.3 | -62.6 | 21 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中水平 | 12.5 | 37.4 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 12.5 | 37.4 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中竖直 | 9.9 | -16.0 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 9.9 | -16.0 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
| 壁板4-3 | 4边 | -19.9 | 42.9 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -19.9 | 42.9 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 3边 | -21.2 | 37.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -21.2 | 37.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 下边 | 19.7 | -109.9 | 44 | 500 | D12 @180 | 628 | 19.7 | -109.9 | 44 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 上边 | 17.8 | -63.2 | 21 | 500 | D12 @180 | 628 | 17.8 | -63.2 | 21 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中水平 | 12.0 | 32.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 12.0 | 32.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中竖直 | 9.6 | -11.9 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 9.6 | -11.9 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
| 壁板5-4 | 5边 | -22.6 | 61.6 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -22.6 | 61.6 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 4边 | -16.5 | 43.4 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -16.5 | 43.4 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 下边 | 8.2 | -82.7 | 41 | 500 | D12 @180 | 628 | 8.2 | -82.7 | 41 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 上边 | 6.6 | -43.0 | 41 | 500 | D12 @180 | 628 | 6.6 | -43.0 | 41 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中水平 | 6.1 | 36.8 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 6.1 | 36.8 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中竖直 | 5.4 | -35.5 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 5.4 | -35.5 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
| 壁板1-11 | 1边 | -19.3 | 33.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -19.3 | 33.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 11边 | -23.0 | 33.0 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -23.0 | 33.0 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 下边 | -26.4 | 25.1 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 | -26.4 | 25.1 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 上边 | -1.2 | -3.9 | 31 | 500 | D12 @180 | 628 | -1.2 | -3.9 | 31 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中水平 | 16.7 | 25.9 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 16.7 | 25.9 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中竖直 | 13.5 | 14.1 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 | 13.5 | 14.1 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 |
| 壁板12-2 | 12边 | -27.1 | 53.6 | 1 | 534 | D12 @180 | 628 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2边 | -24.2 | 44.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | 33.1 | -104.7 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | 24.3 | -68.1 | 41 | 500 | D12 @180 | 628 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | 13.4 | 40.9 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | -13.3 | -57.9 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 | - | - | - | - | - | - |
| 壁板13-3 | 13边 | 26.4 | 50.0 | 1 | 516 | D12 @180 | 628 | - | - | - | - | - | - |
|  | 3边 | 22.6 | 50.4 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | -30.9 | -82.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -8.1 | -26.3 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | 12.4 | 47.5 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | 12.3 | -66.6 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 | - | - | - | - | - | - |
| 壁板14-4 | 14边 | 26.2 | 45.7 | 1 | 508 | D12 @180 | 628 | - | - | - | - | - | - |
|  | 4边 | 22.7 | 46.2 | 1 | 500 | D14 @180 | 855 | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | -31.3 | -108.3 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -14.4 | -114.2 | 42 | 500 | D12 @180 | 628 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -12.6 | 42.9 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | 13.0 | -61.6 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 | - | - | - | - | - | - |
| 壁板15-5 | 15边 | -23.7 | 51.3 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -23.7 | 51.3 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 5边 | -19.4 | 50.7 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -19.4 | 50.7 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 下边 | -22.9 | 8.4 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 | -22.9 | 8.4 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 上边 | 13.2 | -52.8 | 21 | 500 | D12 @180 | 628 | 13.2 | -52.8 | 21 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中水平 | 14.6 | 37.6 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 14.6 | 37.6 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中竖直 | 14.6 | 2.4 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 | 14.6 | 2.4 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 |
| 壁板11-12 | 11边 | -21.0 | 50.8 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -21.0 | 50.8 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 12边 | -9.6 | 49.5 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 | -9.6 | 49.5 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 下边 | 3.5 | -37.1 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 3.5 | -37.1 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 上边 | -0.4 | 3.1 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -0.4 | 3.1 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中水平 | -7.9 | 51.4 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -7.9 | 51.4 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中竖直 | 2.2 | -20.3 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 2.2 | -20.3 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
| 壁板12-13 | 12边 | -19.7 | 46.3 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -19.7 | 46.3 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 13边 | -21.9 | 43.6 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -21.9 | 43.6 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 下边 | 19.7 | -85.7 | 43 | 500 | D12 @180 | 628 | 19.7 | -85.7 | 43 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 上边 | 20.6 | -63.1 | 21 | 500 | D12 @180 | 628 | 20.6 | -63.1 | 21 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中水平 | 12.6 | 37.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 12.6 | 37.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中竖直 | 9.9 | -15.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 9.9 | -15.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
| 壁板13-14 | 13边 | -21.5 | 40.8 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -21.5 | 40.8 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 14边 | -19.4 | 42.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -19.4 | 42.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 下边 | 20.1 | -107.0 | 43 | 500 | D12 @180 | 628 | 20.1 | -107.0 | 43 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 上边 | 18.4 | -58.1 | 21 | 500 | D12 @180 | 628 | 18.4 | -58.1 | 21 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中水平 | 12.1 | 32.8 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 12.1 | 32.8 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中竖直 | 9.6 | -11.8 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 9.6 | -11.8 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
| 壁板14-15 | 14边 | -16.4 | 42.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -16.4 | 42.2 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 15边 | -22.3 | 60.3 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | -22.3 | 60.3 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 下边 | 8.5 | -77.9 | 41 | 500 | D12 @180 | 628 | 8.5 | -77.9 | 41 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 上边 | 1.8 | -11.7 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 1.8 | -11.7 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中水平 | 5.4 | 47.9 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 | 5.4 | 47.9 | 2 | 500 | D12 @180 | 628 |
|  | 跨中竖直 | 5.6 | -34.6 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 | 5.6 | -34.6 | 1 | 500 | D12 @180 | 628 |

七、抗裂度验算

| 位置 | 水池内侧 | 水池外侧 |
| --- | --- | --- |
|  | 内力标准组合 | 边缘应力(MPa) | 内力标准组合 | 边缘应力(MPa) |
|  | Mk(kN·m/m) | Nk(kN/m) | 组合 |  | Mk(kN·m/m) | Nk(kN/m) | 组合 |  |
| 顶板2-12-13-3-2 | 2-12边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 12-13边 | - | - | - | - | -0.15 | 29.34 | 1 | 0.16 |
|  | 13-3边 | - | - | - | - | -0.86 | 17.59 | 1 | 0.16 |
|  | 3-2边 | 0.28 | 53.93 | 1 | 0.29 | -0.05 | 33.51 | 1 | 0.17 |
|  | 跨中x方向 | 0.28 | 51.79 | 1 | 0.28 | -0.12 | 52.60 | 1 | 0.27 |
|  | 跨中y方向 | 0.64 | 34.79 | 1 | 0.22 | -0.27 | 42.91 | 1 | 0.23 |
| 顶板3-13-14-4-3 | 3-13边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 13-14边 | 0.25 | 25.44 | 1 | 0.14 | -0.42 | 22.70 | 1 | 0.15 |
|  | 14-4边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4-3边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | 0.06 | 51.13 | 1 | 0.25 | -0.27 | 30.36 | 1 | 0.17 |
|  | 跨中y方向 | 0.44 | 43.64 | 1 | 0.25 | -0.68 | 29.36 | 1 | 0.20 |
| 顶板4-9-10-5-4 | 4-9边 | 0.06 | 14.30 | 1 | 0.07 | -0.35 | 19.89 | 1 | 0.13 |
|  | 9-10边 | - | - | - | - | -0.07 | 1.28 | 1 | 0.01 |
|  | 10-5边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5-4边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | - | - | - | - | -0.01 | 11.14 | 1 | 0.05 |
|  | 跨中y方向 | 0.82 | 14.44 | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 顶板9-14-15-10-9 | 9-14边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 14-15边 | 0.03 | 9.80 | 1 | 0.05 | -0.23 | 14.34 | 1 | 0.09 |
|  | 15-10边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 10-9边 | - | - | - | - | -0.02 | 4.21 | 1 | 0.02 |
|  | 跨中x方向 | - | - | - | - | -1.26 | 19.06 | 1 | 0.20 |
|  | 跨中y方向 | 0.02 | 10.65 | 1 | 0.05 | -0.13 | 14.71 | 1 | 0.08 |
| 底板1-11-12-2-1 | 1-11边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 11-12边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 12-2边 | -0.07 | 15.87 | 1 | 0.05 | 3.57 | 62.38 | 1 | 0.27 |
|  | 2-1边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | -3.87 | 27.00 | 1 | 0.18 | - | - | - | - |
| 底板2-12-13-3-2 | 2-12边 | -3.62 | 43.40 | 1 | 0.22 | - | - | - | - |
|  | 12-13边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 13-3边 | - | - | - | - | 6.74 | 57.88 | 1 | 0.34 |
|  | 3-2边 | -5.99 | 45.85 | 1 | 0.29 | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | -2.37 | 56.78 | 1 | 0.22 | 0.67 | 44.59 | 1 | 0.14 |
|  | 跨中y方向 | - | - | - | - | 0.23 | 25.21 | 1 | 0.08 |
| 底板3-13-14-4-3 | 3-13边 | - | - | - | - | 6.34 | 60.06 | 1 | 0.34 |
|  | 13-14边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 14-4边 | -0.26 | 45.30 | 1 | 0.13 | 2.41 | 51.99 | 1 | 0.21 |
|  | 4-3边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | -1.87 | 60.20 | 1 | 0.22 | 1.75 | 50.40 | 1 | 0.19 |
|  | 跨中y方向 | - | - | - | - | 0.49 | 38.50 | 1 | 0.12 |
| 底板4-14-15-5-4 | 4-14边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 14-15边 | -0.04 | 12.81 | 1 | 0.04 | 0.59 | 20.12 | 1 | 0.07 |
|  | 15-5边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5-4边 | - | - | - | - | 0.61 | 18.73 | 1 | 0.07 |
|  | 跨中x方向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板2-1 | 2边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | 0.10 | 1.86 | 1 | 0.01 |
|  | 跨中水平 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板3-2 | 3边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -0.51 | 11.05 | 1 | 0.07 | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.15 | 27.51 | 1 | 0.11 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | -0.14 | 10.14 | 1 | 0.05 | 0.61 | 25.30 | 1 | 0.13 |
| 壁板4-3 | 4边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -0.65 | 7.65 | 1 | 0.00 | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.24 | 22.34 | 1 | 0.10 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | -0.01 | 12.30 | 1 | 0.05 | 0.27 | 22.96 | 1 | 0.10 |
| 壁板5-4 | 5边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -1.41 | 42.98 | 1 | 0.24 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板1-11 | 1边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 11边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.44 | 28.68 | 1 | 0.13 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板12-2 | 12边 | -4.29 | 52.06 | 1 | 0.43 | - | - | - | - |
|  | 2边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -2.99 | 45.84 | 1 | 0.34 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板13-3 | 13边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.03 | 68.68 | 1 | 0.27 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板14-4 | 14边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | -0.14 | 2.38 | 1 | 0.02 | - | - | - | - |
| 壁板15-5 | 15边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -1.03 | 37.23 | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | -0.00 | 0.06 | 1 | 0.00 | - | - | - | - |
| 壁板11-12 | 11边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 12边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | 0.10 | 2.05 | 1 | 0.01 |
|  | 跨中水平 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板12-13 | 12边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 13边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -0.45 | 8.03 | 1 | 0.05 | 0.26 | 3.63 | 1 | 0.03 |
|  | 跨中水平 | -0.18 | 31.42 | 1 | 0.13 | 0.09 | 34.37 | 1 | 0.14 |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板13-14 | 13边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 14边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -0.35 | 9.32 | 1 | 0.05 | 0.12 | 3.35 | 1 | 0.02 |
|  | 跨中水平 | -0.04 | 33.35 | 1 | 0.13 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板14-15 | 14边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 15边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -1.23 | 42.25 | 1 | 0.23 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |

八、裂缝宽度计算

| 位置 | 水池内侧 | 水池外侧 |
| --- | --- | --- |
|  | 内力准永久组合值 | 裂缝宽度(mm) | 内力准永久组合值 | 裂缝宽度(mm) |
|  | Mq(kN·m/m) | Nq(kN/m) | 组合 |  | Mq(kN·m/m) | Nq(kN/m) | 组合 |  |
| 顶板2-12-13-3-2 | 2-12边 | 1.48 | 14.90 | 1 | 0.03 | -13.86 | -7.08 | 3 | 0.17 |
|  | 12-13边 | 1.67 | 13.31 | 1 | 0.03 | -14.48 | -23.81 | 4 | 0.16 |
|  | 13-3边 | - | - | - | - | -20.54 | -9.59 | 3 | 0.18 |
|  | 3-2边 | - | - | - | - | -10.83 | -19.39 | 4 | 0.12 |
|  | 跨中x方向 | 10.56 | -7.44 | 3 | 0.13 | -11.22 | -9.25 | 3 | 0.13 |
|  | 跨中y方向 | 7.92 | -15.44 | 4 | 0.09 | -8.52 | -20.08 | 4 | 0.09 |
| 顶板3-13-14-4-3 | 3-13边 | - | - | - | - | -19.65 | -9.57 | 3 | 0.17 |
|  | 13-14边 | 1.24 | 13.35 | 1 | 0.03 | -10.33 | -28.47 | 4 | 0.11 |
|  | 14-4边 | 1.05 | 4.80 | 1 | 0.02 | -17.90 | -10.90 | 3 | 0.15 |
|  | 4-3边 | 0.88 | 11.17 | 1 | 0.02 | -12.57 | -19.19 | 4 | 0.14 |
|  | 跨中x方向 | 10.96 | -9.77 | 3 | 0.13 | -9.31 | -9.22 | 3 | 0.11 |
|  | 跨中y方向 | 7.20 | -14.88 | 4 | 0.08 | -7.70 | -8.62 | 3 | 0.09 |
| 顶板4-9-10-5-4 | 4-9边 | - | - | - | - | -13.65 | -9.42 | 3 | 0.16 |
|  | 9-10边 | 0.36 | 5.11 | 1 | 0.01 | -0.81 | -1.80 | 4 | 0.01 |
|  | 10-5边 | 4.55 | 15.61 | 1 | 0.07 | -8.54 | -15.15 | 4 | 0.10 |
|  | 5-4边 | 0.70 | 1.71 | 1 | 0.01 | -4.13 | -6.93 | 3 | 0.05 |
|  | 跨中x方向 | 5.64 | -9.23 | 3 | 0.06 | -3.81 | -7.50 | 3 | 0.04 |
|  | 跨中y方向 | 3.73 | -5.11 | 3 | 0.04 | -1.90 | -4.42 | 3 | 0.02 |
| 顶板9-14-15-10-9 | 9-14边 | - | - | - | - | -4.07 | -2.74 | 3 | 0.05 |
|  | 14-15边 | - | - | - | - | -2.15 | -6.37 | 1 | 0.02 |
|  | 15-10边 | 1.18 | -4.93 | 1 | 0.01 | -0.90 | -3.04 | 4 | 0.01 |
|  | 10-9边 | 3.12 | 1.01 | 3 | 0.04 | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | 2.68 | 19.62 | 1 | 0.05 | -2.54 | -9.49 | 1 | 0.03 |
|  | 跨中y方向 | 1.56 | -2.32 | 4 | 0.02 | -1.78 | 3.73 | 3 | 0.03 |
| 底板1-11-12-2-1 | 1-11边 | -21.70 | 68.11 | 1 | 0.14 | 17.15 | -41.83 | 4 | 0.06 |
|  | 11-12边 | - | - | - | - | 3.53 | -2.49 | 1 | 0.01 |
|  | 12-2边 | - | - | - | - | 21.12 | -3.50 | 1 | 0.10 |
|  | 2-1边 | - | - | - | - | 3.26 | -2.02 | 1 | 0.01 |
|  | 跨中x方向 | -13.58 | 58.61 | 1 | 0.10 | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | -6.23 | -4.33 | 1 | 0.03 | - | - | - | - |
| 底板2-12-13-3-2 | 2-12边 | - | - | - | - | 28.98 | -2.67 | 1 | 0.13 |
|  | 12-13边 | -8.19 | 46.42 | 1 | 0.07 | 20.21 | -41.01 | 4 | 0.07 |
|  | 13-3边 | - | - | - | - | 30.00 | -16.59 | 1 | 0.13 |
|  | 3-2边 | -7.50 | 44.71 | 1 | 0.06 | 16.86 | -39.65 | 4 | 0.06 |
|  | 跨中x方向 | -17.98 | -12.03 | 1 | 0.08 | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | -12.27 | 41.45 | 1 | 0.08 | - | - | - | - |
| 底板3-13-14-4-3 | 3-13边 | - | - | - | - | 31.45 | -22.33 | 1 | 0.13 |
|  | 13-14边 | -10.17 | 49.49 | 1 | 0.08 | 19.93 | -40.72 | 4 | 0.07 |
|  | 14-4边 | - | - | - | - | 32.43 | -13.43 | 1 | 0.14 |
|  | 4-3边 | -8.67 | 48.52 | 1 | 0.07 | 16.58 | -39.36 | 4 | 0.06 |
|  | 跨中x方向 | -19.32 | -19.70 | 1 | 0.08 | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | -11.70 | 43.18 | 1 | 0.08 | - | - | - | - |
| 底板4-14-15-5-4 | 4-14边 | - | - | - | - | 28.26 | -3.89 | 1 | 0.13 |
|  | 14-15边 | - | - | - | - | 10.04 | -26.97 | 4 | 0.03 |
|  | 15-5边 | -18.18 | 63.24 | 1 | 0.12 | 21.35 | -43.21 | 4 | 0.08 |
|  | 5-4边 | - | - | - | - | 7.02 | -25.54 | 4 | 0.02 |
|  | 跨中x方向 | -21.42 | 54.25 | 1 | 0.13 | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | -4.78 | 32.17 | 1 | 0.04 | - | - | - | - |
| 壁板2-1 | 2边 | -7.66 | 39.40 | 1 | 0.09 | 2.78 | -2.69 | 1 | 0.02 |
|  | 1边 | -16.80 | 40.32 | 1 | 0.16 | 11.12 | -27.61 | 4 | 0.07 |
|  | 下边 | - | - | - | - | 2.54 | -25.26 | 1 | 0.01 |
|  | 上边 | -0.34 | 2.08 | 1 | 0.00 | 0.36 | 0.07 | 3 | 0.00 |
|  | 跨中水平 | -6.42 | 40.96 | 1 | 0.08 | 4.36 | -23.42 | 4 | 0.02 |
|  | 跨中竖直 | -0.88 | 2.83 | 1 | 0.01 | 1.67 | -18.83 | 1 | 0.00 |
| 壁板3-2 | 3边 | -16.62 | 34.05 | 1 | 0.15 | 8.08 | -20.10 | 4 | 0.05 |
|  | 2边 | -15.95 | 37.37 | 1 | 0.15 | 4.15 | 27.50 | 1 | 0.05 |
|  | 下边 | -9.49 | -12.06 | 1 | 0.07 | 14.30 | -65.89 | 4 | 0.08 |
|  | 上边 | -1.45 | 5.05 | 1 | 0.02 | 16.02 | -45.17 | 4 | 0.10 |
|  | 跨中水平 | -5.21 | -19.15 | 4 | 0.03 | 9.89 | 29.33 | 1 | 0.10 |
|  | 跨中竖直 | -4.87 | -48.29 | 4 | 0.01 | 7.81 | -13.78 | 1 | 0.05 |
| 壁板4-3 | 4边 | -15.71 | 33.66 | 1 | 0.15 | 5.96 | -20.15 | 4 | 0.04 |
|  | 3边 | -16.75 | 29.09 | 1 | 0.15 | 7.92 | -18.75 | 4 | 0.05 |
|  | 下边 | -9.96 | 5.24 | 1 | 0.08 | 13.94 | -68.23 | 4 | 0.07 |
|  | 上边 | -1.64 | -3.30 | 1 | 0.01 | 12.73 | -45.62 | 4 | 0.07 |
|  | 跨中水平 | -4.95 | -20.21 | 4 | 0.03 | 9.51 | 25.24 | 1 | 0.09 |
|  | 跨中竖直 | -4.62 | -49.76 | 4 | 0.01 | 7.58 | -10.53 | 1 | 0.05 |
| 壁板5-4 | 5边 | -17.87 | 48.53 | 1 | 0.18 | 9.56 | -28.27 | 4 | 0.06 |
|  | 4边 | -12.99 | 34.09 | 1 | 0.13 | 6.48 | -21.58 | 4 | 0.04 |
|  | 下边 | - | - | - | - | 5.45 | -51.09 | 4 | 0.02 |
|  | 上边 | -0.39 | -0.06 | 1 | 0.00 | 3.58 | -28.25 | 3 | 0.01 |
|  | 跨中水平 | - | - | - | - | 4.84 | 28.94 | 1 | 0.06 |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | 4.27 | -29.20 | 1 | 0.02 |
| 壁板1-11 | 1边 | -15.19 | 26.14 | 1 | 0.14 | 10.07 | -16.69 | 4 | 0.07 |
|  | 11边 | -18.10 | 25.95 | 1 | 0.16 | 12.09 | -16.95 | 4 | 0.08 |
|  | 下边 | -20.64 | 16.16 | 1 | 0.17 | 15.14 | -38.65 | 4 | 0.10 |
|  | 上边 | -0.70 | -2.89 | 4 | 0.00 | 0.77 | -2.85 | 1 | 0.00 |
|  | 跨中水平 | -8.86 | -15.08 | 4 | 0.06 | 13.19 | 20.43 | 1 | 0.12 |
|  | 跨中竖直 | -6.61 | -26.43 | 4 | 0.04 | 10.67 | 8.41 | 1 | 0.09 |
| 壁板12-2 | 12边 | -21.43 | 42.32 | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
|  | 2边 | -18.39 | 41.65 | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
|  | 下边 | -20.65 | -54.69 | 1 | 0.13 | - | - | - | - |
|  | 上边 | -2.54 | -5.94 | 1 | 0.02 | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -10.32 | 7.19 | 1 | 0.08 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | -10.44 | -54.65 | 1 | 0.05 | - | - | - | - |
| 壁板13-3 | 13边 | -19.78 | 47.45 | 1 | 0.19 | - | - | - | - |
|  | 3边 | -16.75 | 46.83 | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
|  | 下边 | -24.38 | -69.00 | 1 | 0.15 | - | - | - | - |
|  | 上边 | -6.38 | -21.82 | 1 | 0.04 | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -9.85 | 34.69 | 1 | 0.10 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | -9.65 | -48.07 | 1 | 0.05 | - | - | - | - |
| 壁板14-4 | 14边 | -16.84 | 31.89 | 1 | 0.15 | - | - | - | - |
|  | 4边 | -14.14 | 31.84 | 1 | 0.09 | - | - | - | - |
|  | 下边 | -24.72 | -89.21 | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
|  | 上边 | -7.75 | -19.41 | 1 | 0.05 | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -9.92 | 34.06 | 1 | 0.10 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | -9.73 | -50.18 | 1 | 0.05 | - | - | - | - |
| 壁板15-5 | 15边 | -18.72 | 40.48 | 1 | 0.18 | 10.16 | -20.68 | 4 | 0.07 |
|  | 5边 | -15.36 | 40.05 | 1 | 0.15 | 8.28 | -20.52 | 4 | 0.05 |
|  | 下边 | -17.45 | -0.05 | 1 | 0.13 | 16.88 | -69.79 | 4 | 0.09 |
|  | 上边 | -5.24 | -3.23 | 1 | 0.04 | 9.39 | -38.43 | 4 | 0.05 |
|  | 跨中水平 | -6.26 | -15.50 | 4 | 0.04 | 11.13 | 33.95 | 1 | 0.11 |
|  | 跨中竖直 | -6.74 | -53.77 | 4 | 0.02 | 11.56 | -2.87 | 1 | 0.09 |
| 壁板11-12 | 11边 | -16.51 | 39.96 | 1 | 0.16 | 10.99 | -27.34 | 4 | 0.07 |
|  | 12边 | -7.54 | 38.64 | 1 | 0.09 | 3.87 | -25.54 | 4 | 0.02 |
|  | 下边 | - | - | - | - | 2.79 | -29.97 | 1 | 0.01 |
|  | 上边 | -0.29 | 2.45 | 1 | 0.00 | 0.35 | 0.57 | 3 | 0.00 |
|  | 跨中水平 | -6.26 | 40.49 | 1 | 0.08 | 4.28 | -23.01 | 4 | 0.02 |
|  | 跨中竖直 | -0.89 | 3.19 | 1 | 0.01 | 1.76 | -16.59 | 1 | 0.01 |
| 壁板12-13 | 12边 | -15.60 | 36.50 | 1 | 0.15 | 6.17 | 4.18 | 1 | 0.05 |
|  | 13边 | -17.26 | 34.33 | 1 | 0.16 | 8.36 | -18.58 | 4 | 0.05 |
|  | 下边 | -8.95 | -12.88 | 1 | 0.06 | 14.44 | -63.63 | 4 | 0.08 |
|  | 上边 | -1.72 | 6.25 | 1 | 0.02 | 14.76 | -45.64 | 4 | 0.09 |
|  | 跨中水平 | -5.16 | -19.02 | 4 | 0.03 | 9.95 | 29.22 | 1 | 0.10 |
|  | 跨中竖直 | -4.86 | -46.61 | 4 | 0.01 | 7.84 | -13.13 | 1 | 0.05 |
| 壁板13-14 | 13边 | -16.96 | 32.12 | 1 | 0.15 | 8.16 | -18.46 | 4 | 0.05 |
|  | 14边 | -15.35 | 33.15 | 1 | 0.14 | 5.81 | -19.51 | 4 | 0.03 |
|  | 下边 | -9.57 | 4.44 | 1 | 0.08 | 14.05 | -65.97 | 4 | 0.07 |
|  | 上边 | -1.52 | -4.16 | 1 | 0.01 | 13.16 | -42.04 | 4 | 0.08 |
|  | 跨中水平 | -4.88 | -19.72 | 4 | 0.03 | 9.58 | 25.71 | 1 | 0.09 |
|  | 跨中竖直 | -4.62 | -47.95 | 4 | 0.01 | 7.61 | -10.44 | 1 | 0.05 |
| 壁板14-15 | 14边 | -12.94 | 33.17 | 1 | 0.13 | 6.49 | -21.49 | 4 | 0.04 |
|  | 15边 | -17.63 | 47.57 | 1 | 0.17 | 9.44 | -27.81 | 4 | 0.06 |
|  | 下边 | - | - | - | - | 5.58 | -47.65 | 4 | 0.02 |
|  | 上边 | -0.29 | 0.76 | 1 | 0.00 | 1.46 | -9.37 | 1 | 0.01 |
|  | 跨中水平 | -2.69 | -24.46 | 4 | 0.01 | 4.24 | 37.59 | 1 | 0.06 |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | 4.46 | -28.40 | 1 | 0.02 |

九、梁强度验算

梁编号为梁两端节点编号

| 梁编号 | 位置 | 控制内力 | 上部纵筋 | 下部纵筋 | 箍筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M(kN·m) | V(kN) |  |  |  |
| 9-10 (顶部) | 支座9 | -5.8(41) | 10.2(33) | 2D14 | 3D14 | 1A8@200 |
|  | 跨中 | 3.3(41) | 1.2(41) | 2D14 | 3D14 | 1A8@200 |
|  | 支座10 | 2.2(2) | -8.5(21) | 2D14 | 3D14 | 1A8@200 |